## Návod
Návod
Vyplniť iba hárok "Formulár na zber údajov"
Formulár na zber údajov obsahuje iba zbierané údaje.
| Typ DC | Štruktúra | Hosting | Veľkostná kategória DC | sú údaje vyberané zo zoznamu, zoznamy/čísleníky sú v hárku Číselníky.
| Informácia o tom, či dátové centrum poskytuje funkcie elektrickej siete |  |  |  | sú údaje vyberané zo zoznamu, zoznamy/čísleníky sú v hárku Číselníky.
Z pozbieraných údajov sa vypočítajú údaje, ktoré sú zverejnené a údaje, ktoré sa o DC nezverejňujú, viď hárky "Neverejné vypočítané údaje" a "Verejné a vypočítané údaje".
Farebné označenie:
| Informácie o nahlasujúcom dátovom centre (PRÍLOHA I): |  |  |  |  | vyplňovať
| VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE na úrovni členských štátov a Únie(PRÍLOHA IV): |  |  |  |  | vyplňovať
| Kľúčové ukazovatele výkonnosti a metodiky merania (PRÍLOHA II): |  |  |  |  | vyplňovať
| Ukazovatele kapacity IKT (k 31. decembru roku nahlasovania) (PRÍLOHA II): |  |  |  |  | vyplňovať
| Ukazovatele dátovej prevádzky (PRÍLOHA II): |  |  |  |  | vyplňovať
| Neverejné vypočítané údaje |  |  |  |  | nevyplňovať, na základe poskytnutých údajov sa vypočítajú

## Formulár na zber údajov
| Informácie o nahlasujúcom dátovom centre (PRÍLOHA I): | [20 empty] | Kľúčové ukazovatele výkonnosti a metodiky merania (PRÍLOHA II): | [18 empty] | Ukazovatele kapacity IKT (k 31. decembru roku nahlasovania) (PRÍLOHA II): |  | Ukazovatele dátovej prevádzky (PRÍLOHA II): |  |  |  | Neverejné vypočítané údaje
| Názov dátového centra | Vlastník dátového centra | Vlastník - IČO | Vlastník | Vlastník | Vlastník | Vlastník | Prevádzkovateľ dátového centra | Prevádzkovateľ IČO | Prevádzkovateľ | Prevádzkovateľ | Prevádzkovateľ | Prevádzkovateľ | Miesto dátového centra | Typ dátového centra | Typ dátového centra | Typ dátového centra | Rok a mesiac uvedenia do prevádzky | Úroveň redundancie elektrickej infraštruktúry | Úroveň redundancie chladiacej infraštruktúry | Veľkostná kategória dátového centra | Nainštalovaný príkon informačných technológií | Celková podlahová plocha dátového centra | Celková podlahová plocha počítačovej miestnosti dátového centra | Celková spotreba energie | Množstvo EDC pochádzajúce zo záložných generátorov | Celková spotreba energie zariadenia informačných technológií | Informácia o tom, či dátové centrum poskytuje funkcie elektrickej siete | Priemerná kapacita batérie | Celkový objem vody na vstupe | Celkový objem pitnej vody na vstupe | Opätovne použité odpadové teplo | Priemerná teplota odpadového tepla | Priemerná nastavená teplota nasávaného vzduchu zariadení informačných technológií | Druhy chladív | Dennostupne na chladenie | Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov | Kapacita IKT serverov | Kapacita IKT pamäťových zariadení | Šírka pásma prichádzajúcej prevádzky | Šírka pásma odchádzajúcej prevádzky | Prichádzajúca dátová prevádzka | Odchádzajúca dátová prevádzka | Efektívnosť využívania energie | Efektívnosť využívania vody | Faktor opätovného využitia energie | Faktor energie z obnoviteľných zdrojov
Poradové číslo | Názov | Vlastník | IČO | Meno | Priezvisko | Mail | Telefón | Prevádzkovateľ | IČO | Meno | Priezvisko | Mail | Telefón | Kód LAU | Typ DC | Štruktúra | Hosting |  |  |  |  | PDIT | SDC | SCR | EDC | EDC-BG | EIT |  | CBtG | WIN | WIN-POT | EREUSE | TWH | TIN |  | CDD | ERES-TOT | ERES-GOO | ERES-PPA | ERES-OS | CSERV | CSTOR | BIN | BOUT | TIN | TOUT | PUE | WUE | ERF | REF
[22 empty] | kW | m2 | m2 | kWh | kWh | kWh |  | kW | m3 | m3 | kWh | °C | °C | - | dennostupne | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | PB | GB/s | GB/s | EB | EB | - | m3MWh-1 | - | -
[47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C3: Autor: vrátane mena a kontaktných údajov vlastníka nahlasujúceho dátového centra
Note on I3: Autor: vrátane mena a kontaktných údajov Prevádzkovateľa nahlasujúceho dátového centra
Note on O3: Autor: vyjadrené kódom lokálnej administratívnej jednoty (kód LAU) podľa tabuliek Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
Note on P3: Autor: ktorý sa zhoduje s hlavnou operáciou nahlasujúceho dátového centra, a to: „podnikové dátové centrum“, „dátové centrum so spoločným umiestnením“ alebo „dátové centrum so spoločnými hostingovými službami“ v spojení s jednou z hodnôt „štruktúra“ alebo „skupina štruktúr“. Ak dátové centrum so spoločným umiestnením ponúka aj spoločné hostingové služby alebo naopak, táto skutočnosť sa musí uviesť
Note on Q3: Autor: ktorý sa zhoduje s hlavnou operáciou nahlasujúceho dátového centra, a to: „podnikové dátové centrum“, „dátové centrum so spoločným umiestnením“ alebo „dátové centrum so spoločnými hostingovými službami“ v spojení s jednou z hodnôt „štruktúra“ alebo „skupina štruktúr“. Ak dátové centrum so spoločným umiestnením ponúka aj spoločné hostingové služby alebo naopak, táto skutočnosť sa musí uviesť
Note on R3: Autor: ktorý sa zhoduje s hlavnou operáciou nahlasujúceho dátového centra, a to: „podnikové dátové centrum“, „dátové centrum so spoločným umiestnením“ alebo „dátové centrum so spoločnými hostingovými službami“ v spojení s jednou z hodnôt „štruktúra“ alebo „skupina štruktúr“. Ak dátové centrum so spoločným umiestnením ponúka aj spoločné hostingové služby alebo naopak, táto skutočnosť sa musí uviesť
Note on S3: Autor: čo je kalendárny rok a mesiac, počas ktorého nahlasujúce dátové centrum začalo poskytovať služby informačných technológií.
Note on T3: Autor: pri vysokom napätí/pri nízkom napätí (napojenie)/na úrovni stojanov. Redundancia sa vyjadrí v porovnaní so základným stavom „N“.
Note on U3: Autor: na úrovni miestnosti/na úrovni stojanov. Redundancia sa vyjadrí v porovnaní so základným stavom „N“.
Note on V3: Autor: a) veľmi malé dátové centrum: 100 – 500 kW; b)malé dátové centrum: 500 – 1 000kW; c)stredné dátové centrum: 1 – 2 MW; d)veľké dátové centrum: 2 – 10 MW; e) veľmi veľké dátové centrum: > 10 MW.
Note on W3: Autor: alebo, ak nie je možné ho určiť, menovitý príkon informačných technológií dátového centra (v kW). Použije sa vážený priemer, ak došlo k zmene počas obdobia nahlasovania. Nahlasujúce dátové centrum uvedie, ktorú metriku používa.
Note on X3: Autor: Spôsob stanovenia SDC závisí od toho, či dátové centrum využíva jednu štruktúru alebo skupinu štruktúr a či štruktúra plní aj inú hlavnú funkciu.
Note on Y3: Autor: Ak dátové centrum využíva skupinu štruktúr, hodnota SCR sa stanoví ako súčet podlahovej plochy počítačových miestností všetkých štruktúr.
Note on Z3: Autor: meraná podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-2 alebo rovnocennej normy. Zahŕňa spotrebu elektriny, palív a ďalších zdrojov energie používaných na chladenie.
Note on AB3: Autor: meraná v súlade s metodikou kategórie 1 na výpočet PUE stanovenou v norme CEN/Cenelec EN 50600-4-2 alebo rovnocennej norme, alebo iným špecifikovaným spôsobom.
Note on AC3: Autor: , ktoré zvyšujú stabilitu, spoľahlivosť a odolnosť elektrickej siete, ako je presun špičkového odberu alebo stabilná frekvenčná odozva (FFR)
Note on AD3: Autor: ktorá bola na účely funkcií elektrickej siete dodávaná do siete.
Note on AE3: Autor: meraný podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-9 alebo rovnocennej normy s použitím metodiky kategórie WUE 2 alebo 1.
Note on AF3: Autor: meraný podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-9 alebo rovnocennej norme s použitím metodiky kategórie WUE 1. Ak štruktúra plní aj inú hlavnú funkciu, hodnoty WIN a WIN-POT sa musia zúžiť na vodu spotrebovanú vybavením dátového centra.
Note on AG3: Autor: , merané podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-6 alebo rovnocennej norme. Meria sa teplo použité mimo hraníc dátového centra, ktoré nahrádza potrebnú energiu.
Note on AH3: Autor: , vypočítaná ako priemer za rok vo všetkých meracích bodoch. Meria sa na vstupe do výmenníka tepla na hranici počítačovej miestnosti.
Note on AI3: Autor: vypočítaná ako priemer za rok vo všetkých počítačových miestnostiach.
Note on AJ3: Autor: používaných v chladiacich a klimatizačných zariadeniach celkovej podlahovej plochy počítačovej miestnosti dátového centra, podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014 alebo textový názov.
Note on AK3: Autor: určené pre miesto nahlasujúceho dátového centra za posledný kalendárny rok s použitím metodiky Eurostatu a Spoločného výskumného centra alebo rovnocennej metodiky a so základnou teplotou 21 °C.
Note on AL3: Autor: určená podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-3 alebo rovnocennej norme.
Note on AM3: Autor: vyplývajúca z potvrdení o pôvode
Note on AN3: Autor: vyplývajúca zo zmlúv o nákupe elektriny
Note on AO3: Autor: z obnoviteľných zdrojov energie na mieste
Note on AP3: Autor: súčet výkonov v kW všetkých serverov v činnom stave podľa nástroja SERT alebo rovnocenného nástroja. Nahlasuje sa aspoň za všetky nové servery inštalované po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Note on AQ3: Autor: súčet surovej (adresovateľnej) kapacity všetkých zariadení na ukladanie dát typu SSD a HDD. Nahlasuje sa aspoň za všetky nové zariadenia inštalované po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Prevádzkovatelia dátových centier so spoločným umiestnením môžu tieto ukazovatele vypočítať extrapoláciou hodnoty zodpovedajúcej aspoň 90 % nainštalovaného príkonu informačných technológií nových zariadení. Pre nahlasované ukazovatele sa odhadne a uvedie percentuálny podiel celkovej podlahovej plochy počítačovej miestnosti dátového centra, ktorej sa týkajú.
Note on AR3: Autor: ako celková poskytovaná šírka pásma prevádzky prichádzajúcej do počítačovej miestnosti, agregovaná a vypočítaná ako priemer za rok.
Note on AS3: Autor: , ako celková poskytovaná šírka pásma prevádzky odchádzajúcej z počítačovej miestnosti, agregovaná a vypočítaná ako priemer za rok.
Note on AT3: Autor: , ako celkový objem údajov prichádzajúcich do počítačovej miestnosti, agregovaný za rok nahlasovania.
Note on AU3: Autor: , ako celkový objem údajov odchádzajúcich z počítačovej miestnosti, agregovaný za rok nahlasovania. Prevádzkovatelia môžu monitorovanie a meranie týchto ukazovateľov založiť na akomkoľvek dostatočne spoľahlivom zdroji dostupných údajov.

## Číselníky
Typ DC
podnikové dátové centrum
dátové centrum so spoločným umiestnením
dátové centrum so spoločnými hostingovými službami
Štruktúra DC
štruktúra
skupina štruktúr
Hosting
hosting
bez hostingu
Veľkostná kategória DC
veľmi malé dátové centrum: 100 – 500 kW
malé dátové centrum: 500 – 1 000kW
stredné dátové centrum: 1 – 2 MW
veľké dátové centrum: 2 – 10 MW
veľmi veľké dátové centrum: > 10 MW
Informácia o tom, či dátové centrum poskytuje funkcie elektrickej siete
Áno
Nie

## Zbierané údaje - vysvetlenie
Informácie o nahlasujúcom dátovom centre (PRÍLOHA I):
Názov dátového centra.
Vlastník a prevádzkovateľ dátového centra, vrátane mena a kontaktných údajov vlastníka a prevádzkovateľa nahlasujúceho dátového centra.
Miesto dátového centra, vyjadrené kódom lokálnej administratívnej jednoty (kód LAU) podľa tabuliek Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units .
Typ dátového centra, ktorý sa zhoduje s hlavnou operáciou nahlasujúceho dátového centra, a to: „podnikové dátové centrum“, „dátové centrum so spoločným umiestnením“ alebo „dátové centrum so spoločnými hostingovými službami“ v spojení s jednou z hodnôt „štruktúra“ alebo „skupina štruktúr“. Ak dátové centrum so spoločným umiestnením ponúka aj spoločné hostingové služby alebo naopak, táto skutočnosť sa musí uviesť.
Rok a mesiac uvedenia do prevádzky, čo je kalendárny rok a mesiac, počas ktorého nahlasujúce dátové centrum začalo poskytovať služby informačných technológií.
Úroveň redundancie elektrickej infraštruktúry pri vysokom napätí/pri nízkom napätí (napojenie)/na úrovni stojanov. Redundancia sa vyjadrí v porovnaní so základným stavom „N“.
Úroveň redundancie chladiacej infraštruktúry na úrovni miestnosti/na úrovni stojanov. Redundancia sa vyjadrí v porovnaní so základným stavom „N“.
VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE na úrovni členských štátov a Únie(PRÍLOHA IV):
Veľkostná kategória dátového centra
a) veľmi malé dátové centrum: 100 – 500 kW; b)malé dátové centrum: 500 – 1 000kW; c)stredné dátové centrum: 1 – 2 MW; d)veľké dátové centrum: 2 – 10 MW; e) veľmi veľké dátové centrum: > 10 MW.
Kľúčové ukazovatele výkonnosti a metodiky merania (PRÍLOHA II):
Nainštalovaný príkon informačných technológií („PDIT“, v kW) alebo, ak nie je možné ho určiť, menovitý príkon informačných technológií dátového centra (v kW). Použije sa vážený priemer, ak došlo k zmene počas obdobia nahlasovania. Nahlasujúce dátové centrum uvedie, ktorú metriku používa.
Celková podlahová plocha dátového centra („SDC“, vo štvorcových metroch). Spôsob stanovenia SDC závisí od toho, či dátové centrum využíva jednu štruktúru alebo skupinu štruktúr a či štruktúra plní aj inú hlavnú funkciu.
Celková podlahová plocha počítačovej miestnosti dátového centra („SCR“, vo štvorcových metroch). Ak dátové centrum využíva skupinu štruktúr, hodnota SCR sa stanoví ako súčet podlahovej plochy počítačových miestností všetkých štruktúr.
Celková spotreba energie („EDC“, v kWh) nahlasujúceho dátového centra, meraná podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-2 alebo rovnocennej normy. Zahŕňa spotrebu elektriny, palív a ďalších zdrojov energie používaných na chladenie. Samostatne sa meria množstvo EDC pochádzajúce zo záložných generátorov („EDC-BG“, v kWh).
Celková spotreba energie zariadenia informačných technológií („EIT“, v kWh), meraná v súlade s metodikou kategórie 1 na výpočet PUE stanovenou v norme CEN/Cenelec EN 50600-4-2 alebo rovnocennej norme, alebo iným špecifikovaným spôsobom.
Informácia o tom, či dátové centrum poskytuje funkcie elektrickej siete, ktoré zvyšujú stabilitu, spoľahlivosť a odolnosť elektrickej siete, ako je presun špičkového odberu alebo stabilná frekvenčná odozva (FFR).
Priemerná kapacita batérie („CBtG“, v kW), ktorá bola na účely funkcií elektrickej siete dodávaná do siete.
Celkový objem vody na vstupe („WIN“, v kubických metroch), meraný podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-9 alebo rovnocennej normy s použitím metodiky kategórie WUE 2 alebo 1.
Celkový objem pitnej vody na vstupe („WIN-POT“, v kubických metroch), meraný podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-9 alebo rovnocennej norme s použitím metodiky kategórie WUE 1. Ak štruktúra plní aj inú hlavnú funkciu, hodnoty WIN a WIN-POT sa musia zúžiť na vodu spotrebovanú vybavením dátového centra.
Opätovne použité odpadové teplo („EREUSE“, v kWh), merané podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-6 alebo rovnocennej norme. Meria sa teplo použité mimo hraníc dátového centra, ktoré nahrádza potrebnú energiu.
Priemerná teplota odpadového tepla („TWH“, v stupňoch Celzia), vypočítaná ako priemer za rok vo všetkých meracích bodoch. Meria sa na vstupe do výmenníka tepla na hranici počítačovej miestnosti.
Priemerná nastavená teplota nasávaného vzduchu zariadení informačných technológií („TIN“, v stupňoch Celzia), vypočítaná ako priemer za rok vo všetkých počítačových miestnostiach.
Druhy chladív používaných v chladiacich a klimatizačných zariadeniach celkovej podlahovej plochy počítačovej miestnosti dátového centra, podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
Dennostupne na chladenie („CDD“, v dennostupňoch), určené pre miesto nahlasujúceho dátového centra za posledný kalendárny rok s použitím metodiky Eurostatu a Spoločného výskumného centra alebo rovnocennej metodiky a so základnou teplotou 21 °C.
Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov („ERES-TOT“, v kWh), určená podľa normy CEN/Cenelec EN 50600-4-3 alebo rovnocennej norme.
Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov vyplývajúca z potvrdení o pôvode („ERES-GOO“, v kWh).
Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov vyplývajúca zo zmlúv o nákupe elektriny („ERES-PPA“, v kWh).
Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie na mieste („ERES-OS“, v kWh).
Ukazovatele kapacity IKT (k 31. decembru roku nahlasovania) (PRÍLOHA II):
Kapacita IKT serverov („CSERV“), súčet výkonnosti všetkých serverov v činnom stave podľa nástroja SERT alebo rovnocenného nástroja. Nahlasuje sa aspoň za všetky nové servery inštalované po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Kapacita IKT pamäťových zariadení („CSTOR“, v petabajtoch), súčet surovej (adresovateľnej) kapacity všetkých zariadení na ukladanie dát typu SSD a HDD. Nahlasuje sa aspoň za všetky nové zariadenia inštalované po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Prevádzkovatelia dátových centier so spoločným umiestnením môžu tieto ukazovatele vypočítať extrapoláciou hodnoty zodpovedajúcej aspoň 90 % nainštalovaného príkonu informačných technológií nových zariadení. Pre nahlasované ukazovatele sa odhadne a uvedie percentuálny podiel celkovej podlahovej plochy počítačovej miestnosti dátového centra, ktorej sa týkajú.
Ukazovatele dátovej prevádzky (PRÍLOHA II):
Šírka pásma prichádzajúcej prevádzky („BIN“, v gigabajtoch za sekundu), ako celková poskytovaná šírka pásma prevádzky prichádzajúcej do počítačovej miestnosti, agregovaná a vypočítaná ako priemer za rok.
Šírka pásma odchádzajúcej prevádzky („BOUT“, v gigabajtoch za sekundu), ako celková poskytovaná šírka pásma prevádzky odchádzajúcej z počítačovej miestnosti, agregovaná a vypočítaná ako priemer za rok.
Prichádzajúca dátová prevádzka („TIN“, v exabajtoch), ako celkový objem údajov prichádzajúcich do počítačovej miestnosti, agregovaný za rok nahlasovania.
Odchádzajúca dátová prevádzka („TOUT“, v exabajtoch), ako celkový objem údajov odchádzajúcich z počítačovej miestnosti, agregovaný za rok nahlasovania. Prevádzkovatelia môžu monitorovanie a meranie týchto ukazovateľov založiť na akomkoľvek dostatočne spoľahlivom zdroji dostupných údajov.

## Neverejné vypočítané údaje
UKAZOVATELE UDRŽATEĽNOSTI DÁTOVÝCH CENTIER (PRÍLOHA III):
Efektívnosť využívania energie (PUE)
EDC a EIT, ako sa vymedzujú v prílohe II, sa použijú na výpočet PUE dátového centra:
PUE = EDC/EIT;
Efektívnosť využívania vody (WUE)
WIN, ako sa vymedzuje v prílohe III, a EIT, ako sa vymedzuje v prílohe II, ale vyjadrená v MWh, sa použijú na výpočet WUE dátového centra:
WUE = WIN/EIT;
Faktor opätovného využitia energie (ERF)
EREUSE a EDC, ako sa vymedzujú v prílohe II, sa použijú na výpočet ERF dátového centra:
ERF = EREUSE/EDC;
Faktor energie z obnoviteľných zdrojov (REF)
ERES-TOT a EDC, ako sa vymedzujú v prílohe II, sa použijú na výpočet REF dátového centra:
REF = ERES-TOT/EDC.

## Verejné a vypočítané údaje
VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE na úrovni členských štátov a Únie(PRÍLOHA IV):
Veľkostná kategória dátových centier
a) veľmi malé dátové centrum: 100 – 500 kW; b)malé dátové centrum: 500 – 1 000kW; c)stredné dátové centrum: 1 – 2 MW; d)veľké dátové centrum: 2 – 10 MW; e) veľmi veľké dátové centrum: > 10 MW.
Verejne prístupné informácie na úrovni členských štátov (PRÍLOHA IV):
i) počet nahlasujúcich dátových centier;
ii) rozdelenie nahlasujúcich dátových centier podľa veľkostných kategórií;
iii) celkový nainštalovaný príkon informačných technológií (PDIT) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
iv) celková spotreba energie (EDC) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
v) celková spotreba vody (WIN) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
vi) priemerná PUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerná PUE jednotlivých typov dátových centier a priemerná PUE jednotlivých veľkostných kategórií;
vii) priemerná WUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerná WUE jednotlivých typov dátových centier a priemerná WUE jednotlivých veľkostných kategórií;
viii) priemerný ERF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerný ERF jednotlivých typov dátových centier a priemerný ERF jednotlivých veľkostných kategórií;
ix) priemerný REF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území členského štátu, priemerný REF jednotlivých typov dátových centier a priemerný REF jednotlivých veľkostných kategórií.
V prípade bodov vi) až ix) sa agregácia ukazovateľov udržateľnosti vykoná s váženou metrickou agregáciou, pričom ako váhový koeficient sa použije celková spotreba energie.
V prípade bodov vi) až ix) bude predloženie agregovaných údajov podľa typu dátového centra a podľa veľkostnej kategórie možné iba vtedy, ak príslušná kategória obsahuje údaje aspoň z troch dátových centier;
Verejne prístupné informácie na úrovni Únie (PRÍLOHA IV):
i) počet nahlasujúcich dátových centier;
ii) rozdelenie nahlasujúcich dátových centier podľa veľkostných kategórií;
iii) celkový nainštalovaný príkon informačných technológií (PDIT) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
iv) celková spotreba energie (EDC) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
v) celková spotreba vody (WIN) všetkých nahlasujúcich dátových centier;
vi) priemerná PUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerná PUE jednotlivých typov dátových centier, priemerná PUE jednotlivých veľkostných kategórií;
vii) priemerná WUE všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerná WUE jednotlivých typov dátových centier, priemerná WUE jednotlivých veľkostných kategórií;
viii) priemerný ERF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerný ERF jednotlivých typov dátových centier, priemerný ERF jednotlivých veľkostných kategórií;
ix) priemerný REF všetkých nahlasujúcich dátových centier na území Únie, priemerný REF jednotlivých typov dátových centier, priemerný REF jednotlivých veľkostných kategórií.
V prípade bodov vi) až ix) sa agregácia ukazovateľov udržateľnosti vykoná s váženou metrickou agregáciou, pričom ako váhový koeficient sa použije celková spotreba energie.