## DN20-OCEL
Oceľová rúrka závitová DN20 (3/4")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 20 |  | 26 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 21.6 |  | 21.6 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 2.65 |  | 2.65 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 26.9 |  | 26.9 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 66.9 |  | 78.9 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 14.5123 | ≤ | 14.7203
Note on D5: 20 mm do 22 mm vnútorného priemeru rúrky
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN25-OCEL
Oceľová rúrka závitová DN25 (1")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 30 |  | 38.5 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 27.2 |  | 27.2 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.25 |  | 3.25 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 33.7 |  | 33.7 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 93.7 |  | 110.7 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.678 | ≤ | 15.7721
Note on D5: nad 22 mm do 35 mm vnútorného priemeru rúrky
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN32-OCEL
Oceľová rúrka závitová DN32 (1 1/4")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 35.9 |  | 45.5 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 35.9 |  | 35.9 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.25 |  | 3.25 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 42.4 |  | 42.4 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 114.2 |  | 133.4 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.0316 | ≤ | 15.0788
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN40-OCEL
Oceľová rúrka závitová DN40 (1 1/2")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 41.8 |  | 53 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 41.8 |  | 41.8 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.25 |  | 3.25 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 48.3 |  | 48.3 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 131.9 |  | 154.3 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.1112 | ≤ | 15.1679
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN50-OCEL
Oceľová rúrka závitová DN50 (2")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 52.9 |  | 66.5 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 52.9 |  | 52.9 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.65 |  | 3.65 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 60.2 |  | 60.2 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 166 |  | 193.2 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.0939 | ≤ | 15.0946
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN65-OCEL
Oceľová rúrka bezošvá DN65 (2 1/2")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 69.6 |  | 68.5 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 69.6 |  | 69.6 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.2 |  | 3.2 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 76 |  | 76 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 215.2 |  | 213 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.3346 | ≤ | 13.3523
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN80-OCEL
Oceľová rúrka bezošvá DN80 (3")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 81.8 |  | 103 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 81.8 |  | 81.8 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 3.6 |  | 3.6 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 89 |  | 89 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 252.6 |  | 295 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.2992 | ≤ | 15.3191
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## DN100-OCEL
Oceľová rúrka bezošvá DN100 (4")
minimálna hrúbka izolácie - referenčná | smin | [mm] | 100 |  | 126 | [mm] | sIZ | minimálna hrúbka izolácie - zvoleného izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky | α1 | [W/(m2.K)] |  |  | 0 | [W/(m2.K)] | α1 | súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1 | [mm] | 100 |  | 100 | [mm] | dR1 | vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky | λR | [W/(m.K)] | 50 |  | 50 | [W/(m.K)] | λR | súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia | sR | [mm] | 4 |  | 4 | [mm] | sR | hrúbka steny rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia | dR1΄ | [mm] | 108 |  | 108 | [mm] | dR1΄ | vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu | λI | [W/(m.K)] | 0.035 |  | 0.04 | [W/(m.K)] | λIZ | súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky s izoláciou | dI | [mm] | 308 |  | 360 | [mm] | dIZ | vonkajší priemer rúrky s izoláciou - zvolený izolačný materiál
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie | α2 | [W/(m2.K)] | 10 |  | 10 | [W/(m2.K)] | α2 | súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
|  |  | 15.2964 | ≤ | 15.3282
Note on D5: nad 35 mm do 100 mm vnútorného priemeru rúrky rovnaká ako vnútorný priemer potrubia, 100 mm rovnaká hodnota platí aj pre väčšie dimenzie
Note on H5: hľadaná hodnota - iterácia - začíname pri referenčnej hodnote a zvyšujeme/znižujeme podľa hodnoty výsledku
Note on D6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on H6: pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
Note on D8: materiál - oceľ
Note on H8: zadávame tepelnú vodivosť rúrky podľa materiálu rúrky
Note on D11: referenčný izolačný materiál
Note on H11: zvolený izolačný materiál
Note on D12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on H12: počíta automaticky vonkajší priemer rúrky + 2x hrúbka izolácie
Note on D13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)
Note on H13: pri výpočte sa môže použiť hodnota 10 W/(m2.K)

## Hárok1
U0 | R | R | alfa-1 | d-R1 | lambda-R | d-R1' | lambda-IZ | alfa-2 | d-IZ | rovnica
0.166 | 18.9253 | 18.9253 |  | 0.0124 | 50 | 0.0171 | 0.035 | 10 | 0.056855 | 18.9253
0.019877
|  | 18.9253 |  | 0.0124 | 50 | 0.0171 | 0.04 | 10 | 0.069218 | 18.9253
0.026059
|  | 18.9253 |  | 0.0124 | 50 | 0.0171 | 0.036 | 10 | 0.059127 | 18.9253
0.021014
|  | 18.9253 |  | 0.0124 | 50 | 0.0171 | 0.045 | 10 | 0.084387 | 18.9253
0.033643