| 01. | Tepelný stav prostredia, ktorý sa prejavuje výsledným tepelným účinkom prostredia na človeka, vyjadrujú štyri základné faktory a síce: |
| --- | --- |
|  | a) | teplota vzduchu (i [°C], účinná teplota okolitých plôch (u [°C], vlhkosť vzduchu ( [%], rýchlosť prúdenia vzduchu v [m/s], |
|  | b) | teplota vzduchu (i [°C], hladina akustického tlaku [dBa], vlhkosť [%], rýchlosť prúdenia vzduchu v [m/s], |
|  | c) | teplota vzduchu (i [°C], vlhkosť vzduchu x [kg/kg], rýchlosť prúdenia vzduchu v [m/s], účinná teplota okolitých plôch (u [°C]. |

| 02. | Optimálna rýchlosť prúdenia vzduchu „v“ [m/s] v priestore pre pobyt a prácu človeka (administratívna budova, zhromažďovacie priestory, okrem priemyselných prevádzok) je: |
| --- | --- |
|  | a) | 0,1 ÷ 0,2, |
|  | b) | 0,2 ÷ 0,35, |
|  | c) | 0,35 ÷ 0,45. |

| 03. | Relatívna vlhkosť vzduchu ( je definovaná vzťahom: |
| --- | --- |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | c) |  |

| 04. | Špecifická vlhkosť vzduchu "x" vyjadruje: |
| --- | --- |
|  | a) | hmotnosť vodnej pary vo vzduchu [kg; g] pripadajúcu na 1kg suchého vzduchu, |
|  | b) | do akej miery je vzduch nasýtený vodnou parou, |
|  | c) | hmotnosť vodnej pary vo vzduchu [kg; g] pripadajúcu na 1m3 suchého vzduchu. |

| 05. | O koľko stupňov sa môže reálne vzduch ochladiť pri adiabatickom chladení? |
| --- | --- |
|  | a) | (t = 4 ÷ 10 K, |
|  | b) | (t = 2 ÷ 3 K, |
|  | c) | (t = 10 ÷ 20 K. |

| 06. | Pri aerodynamickom výpočte potrubnej siete sa vypočítajú: |
| --- | --- |
|  | a) | prierez v jednotlivých úsekoch potrubnej siete a tlakové straty (pz |
|  | b) | prierez v jednotlivých úsekoch potrubnej siete a tlakové straty (pz |
|  | c) | prierez v jednotlivých úsekoch potrubnej siete a tlakové straty (pz |
| 07. | Príčinou aerodynamického hluku je: |
|  | a) | turbulentné prúdenie tekutín, |
|  | b) | akustický výkon zdroja, |
|  | c) | chybne osadená klimatizačná jednotka. |

| 08. | Ktoré rovnice platia pre paralelné zapojenie dvoch ventilátorov do rovnakej potrubnej siete? |
| --- | --- |
|  | a) | V = V1 + V2 [m3/s], p = p1 = p2 [Pa], |
|  | b) | V = V1 = V2 [m3/s], p = p1 + p2 [Pa], |
|  | c) | V = V1 [m3/s], p = p1 + p2 [Pa]. |

| 09. | Základné technické parametre filtrov vzduchu sú: |
| --- | --- |
|  | a) | odlúčivosť [%], pohltivosť [kg], tlaková strata [Pa], |
|  | b) | odlúčivosť [kg], pohltivosť [%], tlaková strata [Pa], |
|  | c) | odlúčivosť [%], tlaková strata [%]. |

| 10. | Výmena inštalovaných filtrov vo vzduchotechnických zariadeniach v prevádzke sa musí vykonať po zanesení filtrov. Filtre sa pokladajú za zanesené ak sa zvýši ich tlaková strata oproti čistému stavu o: |
| --- | --- |
|  | a) | dvojnásobok, |
|  | b) | štvornásobok, |
|  | c) | päťnásobok. |

| 11. | Objemový tok vonkajšieho (čerstvého vetracieho) vzduchu [m3/s] sa určuje predovšetkým z: |
| --- | --- |
|  | a) | hygienickej dávky vzduchu na osobu vynásobenej počtom osôb, prípadne z hmotnostného toku škodlivín a ich najvyššej prípustnej koncentrácie v klimatizovanom priestore, |
|  | b) | dávky vzduchu na 1 m2 plochy podlahy klimatizovaného priestoru vynásobenej jej plošným obsahom, |
|  | c) | dávky vzduchu na 1 m3 objemu klimatizovaného priestoru a minimálneho objemového podielu vonkajšieho vzduchu. |

| 12. | Hodnoty intenzity výmeny vzduchu v klimatizovanom priestore (1/h( uvádzané v tabuľkách v odbornej literatúre, kde je objemový tok privádzaného vzduchu a V ( m3( – objem miestností, slúžia na: |
| --- | --- |
|  | a) | skontrolovanie vypočítaného objemového prietoku privádzaného vzduchu , pričom hodnota „i“ by mala byť v uvádzaných medziach, aby sa z hľadiska aerodynamiky vetrania zabezpečilo dôkladné prevetranie pracovnej oblasti (pásma pobytu) miestnosti, |
|  | b) | určovanie prietoku privádzaného vzduchu , podľa ktorého sa dimenzuje veľkosť klimatizačnej jednotky, potrubná sieť, koncové a distribučné prvky, |
|  | c) | určovanie prietoku privádzaného vzduchu , pričom prietok privádzaného vzduchu sa musí rovnať prietoku vonkajšieho vzduchu |

| 13. | Tepelná záťaž klimatizovaného priestoru vyjadruje: |
| --- | --- |
|  | a) | celkový tok tepla vstupujúci do klimatizovaného priestoru, ktorý musí byť eliminovaný chladiacim výkonom klimatizačného zariadenia; v tepelnej záťaži je zahrnuté aj teplo vetracieho vzduchu a teplo produkované klimatizačným zariadením, |
|  | b) | tepelné zisky z vnútorných a vonkajších zdrojov, |
|  | c) | tepelné zisky z prísunu čerstvého (vonkajšieho) vzduchu do zariadenia. |

| 14. | Súhrnná (celková) tepelná záťaž klimatizovaného priestoru (TZ KP) sa skladá z tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru: |
| --- | --- |
|  | a) | citeľným teplom z vonkajších zdrojov a z vnútorných zdrojov tepla určenej podľa platnej normy a z tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru viazaným teplom z produkovanej vlhkosti: |
|  | b) | citeľným teplom a efektívnej tepelnej záťaže vonkajším vzduchom citeľným teplom: |
|  | c) | citeľným teplom a tepelnej záťaže vonkajším vzduchom citeľným teplom: |

| 15. | Súhrnná (celková) tepelná záťaž vonkajším vzduchom sa určuje ako súčin: |
| --- | --- |
|  | a) | hmotnostného toku suchého vonkajšieho vzduchu a rozdielu entalpií vonkajšieho vzduchu he a vnútorného vzduchu hi (kJ/kgsv(: |
|  | b) | objemového toku vlhkého vonkajšieho vzduchu , hustoty vonkajšieho vzduchu (e (kg/m3( a výparného tepla re (kJ/kg( pri teplote vonkajšieho vzduchu te ((C(: |
|  | c) | objemového toku vlhkého vonkajšieho vzduchu , hustoty vonkajšieho vzduchu (e (kg/m3(, špecifickej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku cp (J/(kg . K)( a rozdielu teplôt vonkajšieho vzduchu te ((C( a vnútorného vzduchu ti ((C(: |

| 16. | Hmotnostný tok privádzaného vzduchu sa určuje: |
| --- | --- |
|  | a) | z podielu súhrnnej (celkovej) tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru a rozdielu entalpií vnútorného vzduchu hi a privádzaného vzduchu hp (kJ/kgsv( |
|  | b) | pomocou intenzity výmeny vzduchu v klimatizovanom priestore (1/h( , |
|  | c) | z podielu súhrnnej (celkovej) tepelnej záťaže [kW] a rozdielu entalpií vnútorného vzduchu hi a privádzaného vzduchu hp (kJ/kgsv( |

| 17. | Spotreba tepla na ohrev vetracieho vzduchu sa určuje podľa jedného z nasledujúcich vzťahov, kde: je objemový tok vonkajšieho vzduchu (m3/h(, (e – hustota vonkajšieho vzduchu v zimných mesiacoch (kg/m3(, cpV – špecifiká tepelná kapacita vonkajšieho vzduchu pri konštantnom tlaku (kJ / (kg . K)(, z – počet prevádzkových hodín chodu vetracieho zariadenia za deň (h/d(, Dvet – počet vetracích stupňodní za obdobie vyžadujúce ohrev vonkajšieho vzduchu. |
| --- | --- |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | c) |  |

| 18. | Spotreba chladu na chladenie vetracieho vzduchu sa určuje podľa jedného z nasledujúcich vzťahov, v ktorých značia: – objemový tok vetracieho vzduchu (m3/h(, (e – hustota vonkajšieho vzduchu (VV) v letných mesiacoch (kg/m3(, cpV – špecifiká tepelná kapacita vzduchu pri konštantnom tlaku (kJ/(kg.K)(, Hch - súčet chladiacich stupňohodín za čas chodu klimatizačného zariadenia – objemový tok vetracieho vzduchu (m3/h( |
| --- | --- |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | c) |  |
| 19. | Z akých základných komponentov sa skladá kompresorový chladiaci obeh? Vymenujete v postupnosti smeru toku chladiva obehom: |
|  | a) | Výparník – kompresor – kondenzátor – expanzný ventil, |
|  | b) | Kompresor – výparník - kondenzátor – expanzný ventil, |
|  | c) | Kompresor - expanzný ventil – kondenzátor – výparník, |

| 20. | Z akých základných komponentov sa skladá absorpčný chladiaci obeh? Vymenujte v postupnosti smeru toku absorbenta obehom: |
| --- | --- |
|  | a) | hydraulické čerpadlo - generátor – expanzný ventil, |
|  | b) | expanzný ventil – generátor – výparník, |
|  | c) | hydraulické čerpadlo – expanzný ventil – generátor. |

| 20. | Z akých základných komponentov sa skladá absorpčný chladiaci obeh? Vymenujte v postupnosti smeru toku chladiva obehom: |
| --- | --- |
|  | a) | výparník – absorbér – hydraulické čerpadlo – enerátor – kondenzátor – expanzný ventil, |
|  | b) | výparník – absorbér – kondenzátor – generátor - expanzný ventil, |
|  | c) | generátor – expanzný ventil – výparník – kondenzátor –hydraulické čerpadlo. |