| 01. | Hodnotenie prevádzkových parametrov chladiacich systémov v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z. sa vykonáva podľa normy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12), |
|  | b) | STN EN 378 1-4:2019, |
|  | c) | STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12). |

| 02. | Sací a výtlačný tlak kompresora(ov) môže merať, respektíve do chladiaceho okruhu s HFCs chladivami s obsahom nad 3 kg môže vstupovať len: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | osoba s kategóriou I podľa Nariadenia 842/2006/ES a zákona č. 286/2009 Z.z., |
|  | b) | oprávnená osoba podľa zákona č. 314/2012 Z.z., |
|  | c) | osoba s odbornou spôsobilosťou podľa normy STN EN 13313:2011-05. |

| 03. | Kĺzavá kondenzačná teplota je závislá predovšetkým od: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | teploty ochladzovacieho média kondenzátora, |
|  | b) | tepelnej záťaže na strane výparníka, |
|  | c) | regulácie prietoku chladiva cez škrtiaci orgán. |

| 04. | Ak pri chladiacom okruhu s HFCs chladivom nie je záznamník podľa Nariadenia 842/2006/ES a normy STN EN 378 1-4:2019, oprávnená osoba podľa zákona č. 314/2012 Z.z. pred ukončením správy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | odporučí doplnenie záznamníka podľa právnych a technických noriem, |
|  | b) | vykoná chýbajúce opatrenia, doplnenia podľa právnych a technických noriem, |
|  | c) | spracuje chýbajúci záznamník. |

| 05. | Skúška funkčnosti klimatizačného systému sa vykonáva: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | počas prevádzky alebo mimo, keď je dostatočný odber chladu a tepla, |
|  | b) | počas prevádzky, |
|  | c) | mimo prevádzky. |

| 06. | Na klimatizačnom systéme sa zisťuje, či sa prevádzkoval primerane ku využitiu budovy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | z nameraných hodnôt spotreby energie, výroby chladu, tepla a doby prevádzky; ak nie sú merané, respektíve zaznamenávané, odporučí sa majiteľovi inštalácia merania, |
|  | b) | z okamžitých nameraných hodnôt sacích výtlačných tlakov a teplôt pred a za kompresorom, pred expanzným ventilom a na vstupoch a výstupoch z výmenníkov tepla, |
|  | c) | z okamžitých nameraných hodnôt sacích výtlačných tlakov a teplôt pred a za kompresorom, pred expanzným ventilom. |

| 07. | Na chladiacom okruhu za zisťuje, či pracuje v optimálnom režime: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | z okamžitých nameraných hodnôt sacích výtlačných tlakov a teplôt pred a za kompresorom, pred expanzným ventilom a na vstupoch a výstupoch z výmenníkov tepla a príkonu kompresora, |
|  | b) | z nameraných hodnôt spotreby energie, výroby chladu, tepla a doby prevádzky; ak nie sú merané, respektíve zaznamenávané, odporučí sa majiteľovi inštalácia merania, |
|  | c) | z okamžitých nameraných hodnôt sacích výtlačných tlakov a teplôt pred a za kompresorom, pred expanzným ventilom. |
| 08. | Medzi HFCs chladivá používané v priamych klimatizačných systémoch patria: |  |
|  | a) | R134a, R407C, R410A, |
|  | b) | R134a, R407C, R410A, R290, |
|  | c) | R134a, R407C, R410A, R290, R717. |

| 09. | V priamom systéme chladenia v klimatizačnom systéme: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | chladivo preteká časťami chladiaceho okruhu, ktoré sú umiestnené v zaplnenom priestore (osobami), do ktorého môže uniknúť chladivo, |
|  | b) | 4asti chladiaceho okruhu obsahujúce chladivo sú v styku s časťami s teplonosnou látkou, ktorými sa rozvádza chlad do zaplneného priestoru (osobami), |
|  | c) | chladivo preteká časťami chladiaceho okruhu tak, aby nemohlo unikať do zaplneného priestoru (osobami). |

| 10. | Energeticky efektívnejší bude klimatizačný systém upravujúci teplotu vzduchu na +25°C pri vonkajšej teplote 32 °C s chladiacim okruhom navrhnutý na: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | výparnú teplotu 8°C a kondenzačnú teplotu 45°C, |
|  | b) | výparnú teplotu 4°C a kondenzačnú teplotu 45°C, |
|  | c) | výparnú teplotu 4°C a kondenzačnú teplotu 50°C. |