01.  Ktorý technický predpis je určený na výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie?

a)  STN EN 12828 + A1,

b)  vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z.,

c)  STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12).

02. Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) je chladiaca záťaž priestoru definovaná ako:

a)   denný profil toku energie, ktorá sa musí odviesť z priestoru za návrhových podmienok, aby bol udržaný jeho tepelný komfort v stanovenom rozsahu,

b)   zaťaženie priestoru,

c)    denný profil toku energie, ktorá sa musí priviesť do priestoru za návrhových podmienok, aby bol udržaný jeho tepelný komfort v stanovenom rozsahu.

03.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) je citeľná chladiaca záťaž priestoru  definovaná ako:

a)   denný profil toku energie, ktorá sa musí odviesť z priestoru za návrhových podmienok, aby bola udržaná jeho teplota (teplota vzduchu alebo prevádzková teplota) v stanovenom rozsahu,

b)   zaťaženie priestoru,

c)    denný profil toku energie, ktorá sa musí priviesť do priestoru za návrhových podmienok, aby bola udržaná jeho teplota (teplota vzduchu alebo prevádzková teplota) v stanovenom rozsahu.

04.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) je viazaná chladiaca záťaž priestoru definovaná ako:

a)   denný profil toku energie, ktorá sa musí odviesť z priestoru za návrhových podmienok, aby bola udržaná jeho vlhkosť vzduchu v stanovenom rozsahu,

b)   zaťaženie priestoru,

c)    denný profil toku energie, ktorá sa musí priviesť do priestoru za návrhových podmienok, aby bola udržaná jeho vlhkosť vzduchu v stanovenom rozsahu.

05.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sú tepelné zisky definované ako:

a)   množstvo tepla za časovú jednotku vnikajúce do budovy z okolitého prostredia,

b)   množstvo tepla, ktoré vzniká vo vykurovanom priestore alebo do neho vstupuje z iných zdrojov tepla ako vykurovací systém,

c)    tepelné straty elektrospotrebičov umiestnených vo vykurovanom priestore.

06.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) je potreba chladiacej energie systému, zariadenia definovaná ako:

a)  množstvo energie, ktoré sa musí odviesť zo systému (zariadenia), aby boli dodržané predpokladané prevádzkové podmienky v priebehu roka za typických poveternostných podmienok,

b)   chladiaci výkon,

c)    množstvo energie, ktoré sa musí priviesť do systému (zariadenia), aby boli dodržané predpokladané prevádzkové podmienky v priebehu roka za typických poveternostných podmienok.

07.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) je vetrací a klimatizačný systém (zariadenie) definovaný ako:

a)   systém (zariadenie), ktorý umožňuje reguláciu teploty, nútené vetranie a reguláciu vlhkosti vzduchu v budove,

b)   chladiaci systém,

c)    vykurovací systém.

08.  Ak v budove nie je potrebné chladenie, podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sa:

a)   postupuje s výnimkami,

b)   postupuje bez výnimiek,

c)   nepostupuje.

09.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) pre dimenzovanie zdroja chladu je nutné urobiť výpočet:

a)   citeľnej a viazanej chladiacej záťaže priestoru a chladiacej záťaže priestoru z dôvodu vetrania,

b)   vykurovacej záťaže,

c)    vetrania.

10.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) kedy je nutné zohľadniť záťaž z dôvodu vetrania:

a)    keď je to vetranie miestnosti, ako napr. voľné (prirodzené) vetranie oknami alebo otvormi alebo nútené vetranie,

b)   keď miestnosti nie sú vetrané,

c)   keď záťaž z dôvodu infiltrácie je nízka.

11.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) pri určení vnútornej záťaže v budovách musia byť zohľadnené tieto vplyvy:

a)   osvetlenie, obsadenosť, technické zariadenia,

b)   vonkajšia záťaž,

- vonkajšie podmienky.

12.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sú uvedené všeobecné požiadavky na informácie o vnútornej záťaži v:

a)   STN EN 13779,

b)   STN EN 15241,

c)    STN EN 15240.

13.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sa musia vypočítať klimatické údaje použité na výpočet chladiacej záťaže podľa:

a)   EN ISO 15927-2,

b)   STN EN 15241,

c)    STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12).

14.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sa musí vypočítať účinok otvárania okien podľa:

a)    STN EN 15242,

b)   STN EN 15241,

c)    STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12).

15.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12) sú uvedené prijateľné požiadavky tepelného komfortu v:

a)   STN EN 15242,

b)   STN EN 15241,

c)    STN EN 15251.

16.  Podľa technického predpisu STN EN 15243 (nahradená STN EN 16798-13:2017-12, STN EN 16798-9:2017-12 a TNI CEN/TR 16798-14:2017-12)  je uvedený výpočet tepelných strát infiltráciou v:

a)   STN EN 15242,

b)   STN EN 15241,

c)    STN EN 15251.

17.  Podľa technického predpisu je objemový prietok vzduchu infiltráciou:

a)   objemový prietok vzduchu dodávaný vetracím systémom,

b)   objemový   prietok  vzduchu, ktorý vniká do vykurovaného priestoru v dôsledku pôsobenia vetra a vztlaku,

c)    objemový prietok vzduchu, ktorý vniká do vykurovaného priestoru v dôsledku intenzívneho vetrania.

18.  Ktorý technický predpis je určený ako návod na kontrolu klimatizačných systémov?

a)    STN EN 12828 + A1,

b)   vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z.,

- STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12).

19.  Technický predpis STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) špecifikuje:

a)   metódy na kontrolu klimatizačných systémov (zariadení) na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov, nainštalovaných do budovy, vo vzťahu k spotrebe energie,

b)   metódy na kontrolu klimatizačných systémov (zariadení) na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov, nainštalovaných do budovy, vo vzťahu k spoľahlivosti,

c)    metódy na kontrolu klimatizačných systémov (zariadení) na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov, nainštalovaných do budovy, vo vzťahu k ochrane ozónovej vrstvy.

20.  Technický predpis STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) špecifikuje aj kontrolu vhodného dimenzovania so zameraním na:

a)   zhodu zariadenia s pôvodným návrhom a neskoršími zmenami, skutočnými požiadavkami a aktuálneho stavu budovy,

b)   kontrolu prehlásenia o zhode,

c)    kontrolu vyhradených technických zariadení.

21.  Technický predpis STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) popisuje aj hodnotenie celkovej energetickej účinnosti zariadenia so zameraním na:

a)   riadnu funkciu zariadenia, jeho častí a regulácie, vrátane príkonu a výkonu,

b)   teplotu chladiaceho média,

c)    kondenzačnú teplotu.

22. Cieľom technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12),  ktorý je určený ako návod na kontrolu klimatizačných systémov je:

a)   uskutočnenie primeraného rozsahu kontroly na zhodnotenie funkčnosti a hlavných vplyvov na spotrebu energie,

b)   uskutočnenie kompletnej kontroly klimatizačného systému,

c)   uskutočnenie kompletnej kontroly vykurovacieho systému.

23. Technický predpis STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) určuje záväzne kvalifikáciu osôb alebo organizácií zodpovedných za kontrolu?

a)   nie,

b)   áno,

c)   áno, ale iba kvalifikáciu osôb.

24. Technický predpis STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) určuje záväzne frekvenciu predpísaných kontrol?

a)   nie,

b)   áno,

c)   áno, ale iba klimatizačných zariadení s priamym chladením.

25.  Podľa technického predpisu  STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12)  je  klimatizačné zariadenie (systém):

a)   kombinácia všetkých častí, potrebných na spôsob úpravy vzduchu, pri ktorom sa riadi teplota vzduchu, prípadne v kombinácii s vetraním, vlhčením a čistením vzduchu,

b)  nepriame chladiace zariadenie,

c)  klimatizačná jednotka typu split.

26. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa určí, či je špecifický výkon ventilátora primeraný k systému na rozvod vzduchu:

a)   podľa menovitého prietoku inštalovaného ventilátora a prietoku vzduchu nameraného a uvedeného v protokole pri uvedení do prevádzky,

b)   zo štítkových údajov,

c)    z nameraných údajov.

27.  Ktoré parametre klimatizačných systémov majú podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) vplyv na úspory energie?

a) využitie budovy a čas ročnej prevádzky, menovitý chladiaci výkon, klimatizovaná plocha/objem, dátum inštalácie,

b)   miesto inštalácie klimatizačného systému,

c)   hladina akustického tlaku.

28. Prečo je podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) projektová dokumentácia, ktorá definuje projektované kritériá dôležitá pri kontrole?

a)   pretože je možnosť porovnať projektované kritériá so skutočným vyhotovením a súčasným využitím,

b)   je možné zistiť tepelné straty budovy,

c)   je možné zistiť hydraulické vyregulovanie chladiaceho systému.

29.  V prípade ak je projektová dokumentácia klimatizačných systémov neúplná, chýba a je neaktuálna podľa STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole:

a)   používateľovi poskytne odporúčanie na vytvorenie úplnej dokumentácie,

b)   nemusí používateľovi dať odporúčanie na vytvorenie úplnej dokumentácie,

c)   musí projektantovi dať odporúčanie na vytvorenie úplnej dokumentácie.

30.  Aké bezpečnostné opatrenie je podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) potrebné dodržať pred začatím vnútornej kontroly vetracích zariadení?

a)   ventilátor vetracej jednotky sa musí vypnúť a prv než sa otvorí inšpekčný otvor musí byť dobeh ventilátora ukončený,

b)   ventilátor vetracej jednotky sa musí vypnúť,

c)    ventilátor vetracej jednotky sa síce musí vypnúť ale netreba čakať na dobeh ventilátora.

31. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole filtra vetracích zariadení:

a)   zaznamená, ako často sa filter vymieňal a zhodnotí sa jeho zanesenie,

b)   zaznamená jeho trieda,

c)    zaznamená jeho rozmer.

32. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole regulácie klimatizačných zariadení zameriava aj na to, či je medzi potrebou chladenia a vykurovania pásmo necitlivosti z dôvodu:

a)   zábrany možnosti súčasného chladenia a ohrevu ak to konštrukcia systému dovoľuje,

b)   možnosti súčasného chladenia a kúrenia,

c)    možnosti súčasného kúrenia a chladenia.

33. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole regulácie klimatizačných zariadení zameriava aj na spôsob nastavenia alebo regulácie prietoku privádzaného alebo odvádzaného vzduchu vo vzťahu k možnosti úspor energie vyplývajúcich z:

a)   regulácie objemového prietoku vzduchu podľa času alebo obsadenosti,

b)   pevného nastavenia prietoku vzduchu,

c)    nastavenia na maximálny prietok vzduchu.

34.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) protokol o kontrole klimatizačných systémov obsahuje:

a)   údaje o identifikácii budovy, údaje o kontrole poverenou osobou alebo organizáciou, zoznam príslušných dokumentov a výsledky kontroly s hodnotením celkovej energetickej účinnosti,

b)   iba výsledky kontroly,

c)   iba odporučenia o zlepšení energetickej účinnosti.

35. Podľa článku 15 smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov používatelia klimatizačných systémov musia dostať rady na možné zlepšenia týkajúce sa:

a)   prispôsobenia na skutočné využitie budovy, zníženie chladiacej záťaže, zlepšenie údržby a pod.,

b)   výpočtu tepelnej záťaže,

c)   nastavenia kondenzačného tlaku.

36. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zníženie chladiacej záťaže budovy. Zníženie tepelného účinku slnečného žiarenia oknami možno dosiahnuť:

a)   pohyblivými alebo pevnými clonami okien, solárnymi sklami okien,

b)   otváraním dverí,

c)   otváraním okien.

37.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zníženie chladiacej záťaže budovy.  Zníženie vnútorných ziskov možno dosiahnuť aj:

a)   zabudovaním energeticky úsporných osvetľovacích telies s reguláciou a energeticky úsporných technických zariadení (napr. počítačov),

b)   znížením izolačnej schopnosti obvodového plášťa budovy,

c)   otváraním okien.

38.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť:

a)   využitím vonkajšieho vzduchu pri vhodných podmienkach kedy je vonkajšia teplota vzduchu nižšia ako vnútorná (freecooling),

b)   znížením regulovanej teploty vzduchu v upravovanom priestore,

c)   vypínaním systému z prevádzky.

39.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť aj:

a)    zlepšením účinnosti miestnej regulácie, vypínaním chladenia počas neprítomnosti osôb, znížením potreby latentnej energie zvýšením povrchovej teploty chladiča,

b)   znížením odparovacej teploty,

c)   vypnutím regulácie.

40.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť aj:

a)    zamedzením chladenia pri vnútornej teplote nižšej ako asi 25 °C a vyvarovanie sa plytvaniu energie súčasným chladením a kúrením (napríklad centrálnym chladením a lokálnym dohrevom alebo zmiešavaním ohriateho a chladeného vzduchu),

b)   zvýšením kondenzačnej teploty,

c)    zvýšeným výkonom systému výroby tepla.

41.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť aj zlepšením účinnosti rozvodu chladu a síce:

a)    zosilnením izolácie potrubia a zvýšením teploty média v prípade, ak je to možné,

b)   znížením povrchovej teploty potrubia,

c)    znížením teploty média.

42.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť aj zlepšením účinnosti rozvodu chladu:

a)   znížením energie potrebnej pre čerpadlá (zastavením počas periódy, keď upravovaný priestor nie je obsadený alebo chladenie sa nepožaduje, použitím motorov s variabilnými otáčkami),

b)   zabezpečením konštantného prietoku chladenej vody,

c)   zabezpečením maximálneho prietoku chladenej vody.

43.  Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúča aj zlepšenie účinnosti systému, ktoré je možné dosiahnuť aj zlepšením účinnosti produkcie chladu. Chladiace zariadenia sú často predimenzované, čím sa znižuje ich účinnosť pri čiastočnom zaťažení, ako alternatívne riešenie je opatrenie na zníženie podielu čiastočnej záťaže počas prevádzky, ktoré je možné uskutočniť aj:

a)   inštaláciou akumulátora chladnej vody,

b)   znížením kondenzačnej teploty,

c)   znížením chladiacej záťaže.

44. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia, napríklad znížením chladiacej záťaže môže v určitých prípadoch nastať zníženie účinnosti výroby chladu, zníženie spoľahlivosti a životnosti chladiaceho zariadenia. Toto sa týka chladiacich zariadení:

a)   jednookruhových, jednokompresorových a s jednoduchou reguláciou typu zapni/vypni,

b)   viacokruhových, viackompresorových a s výkonovou reguláciou kompresorov,

c)   s nepriamym chladením.

45. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia, napríklad odporúčanie na zvýšenie účinnosti pri čiastočnej chladiacej záťaži. Ktorá konštrukcia chladiaceho zariadenia má predpoklady pre vyššiu účinnosť pri čiastočnej chladiacej záťaži ?

a)   jednookruhové, jednokompresorové a s jednoduchou reguláciou typu zapni/vypni,

b)   viacokruhové, viackompresorové a s výkonovou reguláciou kompresorov,

c)   jednookruhové, jednokompresorové.

46. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia.  Aké výhody môže priniesť umiestnenie zariadení, ktoré produkujú teplo ako tlačiarne, kopírky, mimo pracovného priestoru (zóny pobytu) do oddelených priestorov ?

a)   takéto opatrenie vedie k zníženie chladiacej záťaže pracovného priestoru (zóny pobytu),

b)   takéto opatrenie vedie len k zníženiu hladiny hluku,

c)   takéto opatrenie vedie k zvýšeniu chladiacej záťaže pracovného priestoru (zóny pobytu).

47. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia. Prívod prietoku vzduchu, ktorý je väčší než je potrebný zvyšuje chladiacu záťaž budovy. Potrebný (vhodný) objemový prietok vzduchu núteného vetrania sa overí podľa:

a)   STN EN 15239,

b)   STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12),

c)   STN EN 15378.

48. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia. Otváranie okien v priestoroch kde sa používajú chladiace zariadenia zvyšuje spotrebu energie.  Aké opatrenia odporúča technický predpis?

a)   správca budovy zabezpečí, že osoby v budove sa na to upozornia, prípadne zabezpečí vzájomné blokovanie otvorenými oknami a chladiacim zariadením;

b)   uzamknutie okien;

c)   zatemnenie okien.

49. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia.  Aké sú možnosti využitia voľného chladenia a úspor energie v systémoch s rozvodom chladnej vody?

a)   v jarných alebo jesenných podmienkach môžu byť teploty vzduchu dostatočné nízke na odvod tepla chladiacou vodou v chladiacich vežiach do okolia bez toho, aby prevádzka kompresorového chladenia bola potrebná,

b)   pri najvyšších teplotách vzduchu počas letného obdobia sa na odvod tepla chladiacou vodou použijú chladiace veže;

c)   použije sa otváranie okien.

50. Podľa technického predpisu STN EN 15240 (nahradená STN EN 16798-17:2017-12) sa pri kontrole odporúčajú aj alternatívne zlepšenia.  Ako je možné využiť kogeneračnú jednotku na chladenie v lete?

a)   odpadné teplo kogeneračnej jednotky sa využije v absorbčnej chladiacej jednotke,

b)   odpadné teplo kogeneračnej jednotky sa využije v kondenzačnej jednotke kompresorového chladiaceho zariadenia;

c)   odpadné teplo kogeneračnej jednotky sa využije vo výparníkovej jednotke tepelného čerpadla.